## 总务部2020年11月安全隐患汇总表
总务部 2020年11月 安全隐患汇总表
部门/单位 | 安全隐患 | 隐患处理
党政办公室 | 无
运行管理办公室 | 无
质量与安全管理办公室 | 无
智慧总务建设办公室 | 1.办公室东南角天花板漏水； 2.西南角一处灯管不亮。 | 1.处理中； 2.已处理。
饮食管理中心 | 无
能源管理中心 | 详见：附表1
公寓管理中心 | 详见：附表2
物业管理中心 | 1.环测学院一楼B区楼梯楼口消火栓漏水； 2.环测学院地下室，有一个消火栓没水。 | 已上报保卫处及能源管理中心等待处理。
场馆管理中心 | 1.南湖体育馆主馆屋顶钢化玻璃破碎； 2.南湖体育馆监控部分损坏，需要及时维修； 3.场馆缺少安全警示牌； 4.体育馆B区篮球场地的篮球架液压升降器螺栓脱落。 | 1.已报基建与修缮处，正在测量尺寸； 2.正在维修，部分已修好； 3.正在制作中，部分已做好； 4.正在维修。
校园管理中心 | 商业网点管理中心： 1.桃3移动营业厅灭火器压力不够； 2.桃3书店门头外有电线裸露； 3.桃5理发店门头外有电线裸露 | 1.已及时更换新的灭火器； 2.已整改； 3.已整改
| 商贸物流中心：文昌灵峰超市和风味小吃城连接楼梯区域发现断头电线，并且存在漏电打火情况。 | 已整改（经过排查，已确定为风味小吃城以前接线，现断电后已废弃整条电线。）
运输服务中心：无
五委办 | 无
居委会 | 无
维修中心 | 无
质量与安全管理办公室
2020-11-30

## 附表1
能源管理中心 2020年11月安全整改汇总表
序号 | 安全隐患 | 处置情况 | 整改结果 | 备注
1 | 体育馆保卫处房间跳闸 | 电动车充电充错导致跳闸，已处理 | 完成
2 | 一泵格栅坏 | 已报中心 | 待修
3 | 电览井盖损坏 | 已更换 | 完成
4 | 博物馆东侧路东短路 | 查找短路点维修 | 完成
5 | 矿业学院西侧路灯短路 | 查找短路点维修 | 完成
6 | 配电室门改向外开 | 已更换 | 完成
7 | 博三楼河西岸不亮 | 加装重放电缆恢复 | 已派工立项
8 | 2食堂配电室1#变负荷开关有1相不能分闸 | 检修状态 | 处理中
9 | 学生区路灯维修功放灯泡 | 已维修完毕 | 完成
10 | 11万高压配电室屋面渗漏 | 正在进行 | 正在进行
11 | 教1B112房间招生会临时用电接电 | 已完成 | 完成
12 | 东32号楼3单元安装电梯电览碍事 | 电缆已穿管挪位 | 完成
13 | 值班室明线入墙改造 | 已完工 | 完成
14 | 10个配电室缺少绝缘垫 | 报计划 | 处理中
15 | 值班室墙皮脱落粉刷 | 已报修 | 处理中
16 | 二食堂广场文化节 | 临时用电电源布放 | 完成
17 | 东西交换站电线电缆规整 | 已完成 | 完成
18 | 拆除旧值班床体换新 | 更换新床 | 完成
19 | 配电室应急灯坏 | 已更换 | 完成
20 | 泵房监控线规整 | 已完成 | 完成
21 | 压泥机围墙拆重砌 | 待拆修 | 待拆修
22 | 二食堂党支部先锋驿站开关跳闸 | 原因不清，开关已重合 | 完成
23 | 理学院B区动力实验配电室开关跳闸 | 800安开关显示保护面板报警错报将保护面板关闭已合闸 | 已报修更换开关
24 | 南变消防通道堵塞 | 搬运变压器 | 完成
25 | 四层屋面空调主电缆开裂，基础锈蚀配电箱柜门开掉下 | 已派工 | 处理中
26 | 一食堂两个开关无计量 | 安装两块电表 | 处理中
27 | 拆除老化室外棚 | 已拆除 | 完成
28 | K2、K4开闭所高压柜绝缘降低 | 检修 | 完成
29 | 值班室厨房放置灭火毯、灭火器 | 已放置 | 完成
30 | 东门食堂五角亭主电缆短路 计算机路灯短路 | 查找短路点 查找短路点两处已维修 | 完成
31 | 污水站全部窗户维修 | 已维修完毕 | 完成
32 | 环测学院B312房间开关烧坏 | 更换开关，更换接线端子 | 处理中
33 | 战备库（北）外墙开裂 | 已报修 | 处理中
34 | 泵房管沟篦子断裂 | 补焊 | 完成
35 | 泵房泵管支墩碎裂 | 加固 | 完成
36 | 一运动场场内一开关短路 | 已更换开关 | 完成
37 | 泵房管沟存有杂物 | 清理 | 完成
2020-11-30

## 附表2
公寓管理中心 2020年11月安全整改汇总表
序号 | 安全隐患 | 处置情况 | 整改结果 | 备注
家属区：
1 | 文昌家属区G3楼泵房与消防控制器修好后无专业资质人员日常维护 | 已上报五委办 | 已上报五委办
2 | 文昌家属区消防年检有需要更换的内容（例如超期水带137条，老化水带40条，无消防水带10条） | 已上报五委办 | 等待维修
3 | 文昌家属区健身器材部门已过使用期限 | 已上报五委办 | 已上报五委办 | 原昌湖物业曾对部分损坏器材进行维修。
文昌一二区：
1 | 学1楼6层东头应急灯不亮1个、4层东头应急灯不亮1个学1楼210室与水房之间疏散指示灯不亮1个 | 已上报学校保卫处 | 等待维修
2 | 学8楼二层东楼梯门上方消防应急灯不亮1个、五层501门上方消防应急灯不亮1个 | 已上报学校保卫处 | 等待维修
3 | 综合楼A区地下室西头安全出口坏2个、入口卷帘门上方安全出口坏1个、A区7层停电后应急灯、疏散指示灯整层不亮、9层西楼梯南防火门上应急灯、安全出口各坏1个、A区906室外墙疏散指示灯停电后不亮1个 B区7层应急灯、安全出口、疏散指示灯整层不亮、B区4层东防火门闭门器损坏。 | 已上报学校保卫处 | 等待维修
4 | 学7楼道内摆满了学生的自置晾衣架，堵塞并占用消防安全通道，形成严重楼宇消防安全隐患。 | 以报研究生院，同时张贴禁止摆放通知。 | 以报研究生院，同时张贴禁止摆放通知。
5 | 科研楼东门前道路窨井盖损毁1个 | 已上报文昌维修中心 | 已维修
体育馆及第一运动场：
1 | A区主馆北侧钢化玻璃爆裂1块 | 已汇报总务部场馆中心 | 已汇报总务部场馆中心
2 | 第一运动场围栏锈蚀 已拆除、东侧地面塌陷。 | 已汇报总务部场馆中心 | 正在处理
松杏桃区：
1 | 学生宿舍仍有使用违章电器的情况，学生购买洗衣机等电器设备较多，造成宿舍内布线混乱，存在用电隐患。 | 此问题在历次宿舍走访中都有发现，保卫处组织的安全检查汇总也有类似问题，物业已将具体房间情况汇总报给学院辅导员。 | 发现问题及时处理，给学生提醒。
2 | 楼宇周围存在有个别宿舍学生私接电线对电动车充电，存在安全隐患，物业屡次劝阻也不起作用，主要集中在桃2楼北侧、桃3楼西、北侧，杏1楼北侧，杏3楼南侧。 | 针对此问题物业张贴提醒，每天检查督促，对多次劝阻无效的情况，物业没收充电工具通知学院辅导员。但是到了晚上学生扯线充电还是存在安全隐患。 | 当天发现的问题及时处理
3 | 学校送盒饭的情况普遍，不仅存在食品安全，校外经商散户聚集在学生宿舍区，有的刷卡就可以进楼，对于楼宇安全存在极大隐患。 | 物业只能控制好楼宇入口，如遇特殊情况报给保卫处，并做好相应记录。 | 物业每天都面对送盒饭的外来人员，要求止步在大厅。
4 | 楼宇外墙砖有开裂情况，存在脱落隐患。 | 每年都书面上报修缮科 | 每月检查，问题突出随时上报。
竹梅兰区：
1 | 学生公寓楼顶平台移动、联通、电信三家运营商的电缆线和避雷针捆绑在一起。 | 2019.12.30已书面上报网络中心 | 已书面上报网络中心
2 | 楼宇外围顶部外墙砖及马赛克时有松动脱落的情况，虽已把松动外墙砖敲掉处理，但仍存在不确定性，而且距离较远，肉眼无法分辨，很难及时发现。另竹苑物流园门前、竹三楼和竹一楼之间通往公教的路上人流量也较大，存在安全隐患。 | 2019.12.30已书面上报修缮中心 | 已书面上报修缮中心
3 | 学生公寓楼内有20间宿舍阳台离平台较近，容易攀爬。分别是：梅1楼：A3091、A3122、A6182、A620、B6082、6101、 B3041共8间，梅2楼：A3052A6171B3041B6162共4间，梅3楼：B3041、B6142、A3042、A6141、A3141共5间。兰3楼：A4011（阳台距离三层平台近）、B2141共1间宿舍。 | 2019.12.30已书面上报保卫处 | 已书面上报保卫处
4 | 梅1楼门口道路两边停放自行车、电动车较多，堵塞消防通道。 | 2019.12.30已书面上报保卫处 | 已书面上报保卫处
5 | 兰3楼一层和二层平台无进出口，积水及地漏周围砂石无法清理。 | 2019.12.30已书面上报修缮中心 | 已书面上报修缮中心
2020 年 11月 27日