## 总务部2020年12月安全隐患汇总表
总务部 2020年12月 安全隐患汇总表
部门/单位 | 安全隐患 | 隐患处理
党政办公室 | 无 | 无
运行管理办公室 | 无 | 无
质量与安全管理办公室 | 无 | 无
智慧总务建设办公室 | 1.办公室东南角天花板漏水； 2.总务部门口人脸监控故障 | 1.处理中 2.已联系厂家，处理中
饮食管理中心 | 无 | 无
能源管理中心 | 详见：附表1 | 详见：附表1
公寓管理中心 | 文昌一、二区： 1.学1、2、3、4、5、6、7楼部分移动、电信、联通网线裸露，桥架损毁、设备箱 无法关闭； 2.综合楼A区12层西楼梯、B区7层、3层、2层、北楼梯防火门闭门器损坏； 3.综合楼A区10层东防火门破损2处 | 文昌一、二区： 1.以报告形式上报学校网络中心 2.已上报学校保卫处 3.已上报学校保卫处
| 松杏桃区： 1.学生宿舍部分阳台还有堆放杂物的情况，仍有部分学生在宿舍内抽烟； 2.学生宿舍阳台放置花盆、晾衣杆等物品，有高空坠物的安全隐患； 3.桃五A区312天花板龙骨断裂下沉； 4.桃四A2051阳台杂物； 5.桃二、桃三、桃四道闸故障，存在安全隐患； 6.桃五B区东五层玻璃展板掉，存在安全隐患； 7.桃二南门天井消防栓漏水，存在安全隐患； 8.桃四B2032阳台堆放纸箱，存在安全隐患； 9.清创广场南侧窨井污水外溢； 10.桃三西侧挡路柱撞断两根，存在安全隐患； 11.杏2楼B区西通道口有学院堆放的书籍； 12.杏2楼B6102阳台着火 | 松杏桃区： 1.在日常巡视中会提醒学生，并将问题汇报给各学院 2.加强巡视管理，发现问题及时处理 3.已报维修组 4.已清理 5.已上报信息中心 6.已清理 7.已报保卫处 8.已清理 9.当天发现的问题及时处理 10.已报维修组 11.已清理 12.学生已自行灭火，并汇报给保卫处
| 竹梅兰区： 1.竹一与竹二之间楼梯台阶砖松动空鼓，容易踩滑； 2.竹三灭火器压力不足9具； 3.竹四楼B7101旁边天花板脱落连接着火灾报警器电源线； 4.竹三A区2层A201门口火灾手动报警器故障 | 竹梅兰区： 1.已上报基建与修缮处 2.已上报保卫处 3.已修复 4.已修复
物业管理中心 | 环测学院一楼B区楼梯楼口消火栓漏水；环测学院地下室，有一个消火栓没水。 | 未整改，已上报保卫处及能源管理中心等待处理
场馆管理中心 | 1.南湖体育馆主馆屋顶钢化玻璃破碎； 2.南湖体育馆监控部分损坏，需要及时维修； 3.场馆缺少安全警示牌； 4.文昌游泳池水管破裂； 5.南湖游泳池消防水泵（更换配电柜，维修消防水泵） | 1.更换完毕； 2.正在维修，部分已修好； 3.已经安装张贴完毕； 4.已经处理完毕； 5.维修完毕
校园管理中心 | 1.惠选校园超市一层东南门（安全出口）外有加装栅栏门，遮挡物； 2.天水图文门头灯电线需套管处理； 3.丝艺造型门头灯两侧电线需套管处理； 4.道路破损及裂缝处较多； 5.楼宇外墙砖脱落； 6.物流园存在电线乱拉，用电不安全情况 | 1.已多次与相关单位沟通并反映上报，未整改； 2.已套管处理； 3.已套管处理； 4.报基建处维修； 5.报基建处维修； 6.限期整改，基本符合要求
五委办 | 无 | 无
居委会 | 无 | 无
维修中心 | 无 | 无
质量与安全管理办公室
2020-12-31

## 附表1
总务部 能源管理中心 2020年12月安全整改汇总表
序号 | 安全隐患 | 位置 | 处置情况 | 整改结果
1 | 电井房母线发热 | 总务部一层二层三层四层 | 紧固，打磨母线排连接排 | 现已不发热
2 | G5楼低压母联开关损坏 | G5楼配电室 | 已更换 | 已完成
3 | 路灯短路 | 桃二楼门前 | 更换电缆 | 已完成
4 | 变压器声音大 | 矿业科研中心 | 改分列运行 | 寒假停电检测
5 | 10Kv开闭所直流屏室无绝缘垫 | 开闭所直流屏室 | 已铺绝缘垫 | 已完成
6 | 移线 | 污水站 |  | 已完成
7 | 10Kv开闭所墙壁灯无灯罩 | 南变10Kv开闭所 | 已安装灯罩 | 已完成
8 | 缺氧池搅拌器故障 | 南湖污水站 | 抽空水池后下池内修复运行 | 已完成
9 | 配电柜电缆开裂 | 总务部楼顶 | 未处理 | 未完成
10 | 灭火器压力不足 | 行政楼配电室 | 更换 | 已完成
11 | 一泵房水泵旧泵 | 南湖污水站 | 更换新泵 | 已完成
12 | 路灯短路 计量范围不准 | 北门 体育馆 | 已处理需要对线路停电梳理 | 完成，未梳理
13 | 学三区配电室缺少绝缘垫 | 学三区配电室 | 已铺绝缘垫 | 已完成
14 | 电井房总开关跳闸 | 计算机A区五层 | 查出有漏电物业自己查 | 已移交
15 | K1开闭所渗水掉墙皮 |  | 报零修 | 维修中
16 | 风机调速器坏 | 南湖污水站 | 更换新调速器 | 已完成
17 | 化验室过期药品 | 南湖污水站 | 经设备处集中处理 | 已完成
18 | 压泥机伸缩器坏 | 南湖污水站 | 拆换新伸缩器 | 已完成
19 | 渗水掉墙皮 | 信电学院配电室 | 报零修 | 维修中
20 | 调节池封水泵坏 | 南湖污水站 | 更换新切割泵 | 已完成
21 | 风机机油、滤网 | 南湖污水站 | 按期更换机油、滤网 | 已完成
22 | 路灯被撞倒 | 梅二南侧 | 路灯更换 | 已完成
23 | 电缆线路太乱 | 天猫超市电井房 |  | 已要求，未处理
24 | 存有泡沫板 | 图书馆 | 已经拉走 | 已完成
25 | 压泥机卷扬机电机发热 | 南湖污水站 | 加油、保养 | 已完成
26 | 计量不准 | 桃二值班室 |  | 已完成
27 | 灭火器压力不足 | 理学院 | 更换 | 已完成
28 | 电井房开关烧坏 | 建工学院一层 | 配合停电 | 已完成
29 | 隔膜泵漏药 | 南湖污水站 | 拆修隔膜泵 | 已完成
30 | 路灯电缆短路 | 环测东门 | 更换电缆 | 已完成
31 | 风机房电缆 | 南湖污水站 | 规范电缆摆放砌沟 | 已完成
32 | 开关跳闸 | 一运网球场板房 | 空调短路 | 已处理
33 | 有杂物 | 二食堂 | 已经拉走 | 已完成
34 | 地基沉降 | 研一楼配电室 | 已经报计划 | 等待审批
35 | 一泵房控制室 | 南湖污水站 | 整体提高 | 等待审批
36 | 线鼻子、接触器接口氧化、部分空开需更换 | 泵房控电柜、变频室给水消防变频器 | 处理中 | 处理中
37 | 泵房管沟存有杂物 |  | 清理 | 完成
2020-12-30